## Лист1
| № вар |  | 10
| Вид заземлителя |  | Уголок
| Вид соединительной плосы |  | Труба
Длина заглубления заземлителя | h, м |  | 0.6
Длина зазаемлителя | l0, м |  | 2.9
| Зазем- литель | dтр, мм
Ширина полки уголка |  | bпу, мм | 0.04
Диаметр трубы | Соеденит. полоса | dтр, мм | 0.04
b, мм
Расстояние между соседними заземлителями | a, м |  | 5
Коэффициент промерзания грунта | kсез |  | 1.4
Коэффициент взаимного экранирования заземлителей | ηз |  | 0.75
Коэффициент экранирования соединительной полосы | ηп |  | 0.25
Удельное сопротивление грунта | ρ, Ом*м |  | 40
сопротивление растеканию тока в земле одного верти-кального заземлителя Ro | Rуг, Ом |  | 17.5957
| t |  | 2.05
Необходимое число вертикальных заземлителей | n |  | 5
Допустимое сопротивление заземляющего устройства ( Rз<=4) | Rз, Ом |  | 4
Длина соединительной полосы/трубы | l, м |  | 26.25
Сопротивление растеканию тока | Rп |  | 3.4871
Полное сопротивление ЗУ растеканию тока | Rзу |  | 3.5111