## Лист1
Вариант | 10
Метод расчета | Метод коэффициента использования светового потока
Тип светильника | ЛСП 02
A | 20
B | 9
H | 4
Назначение помещения | Машинный зал ВЦ

## Лист2
Еденицы измерения
Длина | A = | 20 | м |  |  |  | ФЛ |  |  |  |  | nA |  | Lр
Ширина | B = | 9 | м | 1 | ЛДЦ | 40 |  | 2200 | лм | 1240 | мм |  | 15 |  | 18.6
Высота | H = | 4 | м | 2 | ЛД | 40 |  | 2500 | лм | 1240 | мм |  | 13 |  | 16.12
Высота рабочей поверхности | hрп = | 0.8 | м | 3 | ЛХБ | 40 |  | 3000 | лм | 1240 | мм |  | 11 |  | 13.64
Норма освещенности | E = | 400 | лк | 4 | ЛТБ | 40 |  | 3100 | лм | 1240 | мм |  | 11 |  | 13.64
Коэффициент запаса | Kз = | 1.5 |  | 5 | ЛБ | 40 |  | 3200 | лм | 1240 | мм |  | 10 |  | 12.4
Расстояние от потолка до светильника | hсв = | 0.5 | м | 6 | ЛДЦ | 65 |  | 3150 | лм | 1536 | мм |  | 10 |  | 15.36
Высота светильников над рабочей поверхностью | h = | 2.7 | м | 7 | ЛД | 65 |  | 4000 | лм | 1536 | мм |  | 8 |  | 12.288
| λ = L / h = | 1.5 |  | 8 | ЛХБ | 65 |  | 4400 | лм | 1536 | мм |  | 8 |  | 12.288
Расстояние между рядами светильников | L = | 4.05 | м | 9 | ЛТБ | 65 |  | 4850 | лм | 1536 | мм |  | 7 |  | 10.752
Количество рядов | nв = | 3 |  | 10 | ЛБ | 65 |  | 4800 | лм | 1536 | мм |  | 7 |  | 10.752
Коэффициент использования светового потока | η = | 63 | % | 11 | ЛДЦ | 80 |  | 3800 | лм | 1536 | мм |  | 9 |  | 13.824
Коэффициент отражения (потолок) | ρп = | 70 | % | 12 | ЛД | 80 |  | 4300 | лм | 1536 | мм |  | 8 |  | 12.288
Коэффициент отражения (стена) | ρс = | 50 | % | 13 | ЛХБ | 80 |  | 5040 | лм | 1536 | мм |  | 7 |  | 10.752
Коэффициент отражения (рабочая поверхность) | ρрп = | 10 | % | 14 | ЛТБ | 80 |  | 5200 | лм | 1536 | мм |  | 7 |  | 10.752
Индекс помещения | i = | 2.2989 |  | 15 | ЛБ | 80 |  | 5400 | лм | 1536 | мм |  | 6 |  | 9.216
| i = | 2.5
Световой поток светильников 1 ряда | Фр = | 62857.1429 | лм
Количество светильников в ряду | nA = | 31428.5714
Расчетная освещенность рабочей поверхности | Eр = | 420 | лк
Относительная погрешность расчета | δотн = | 5%
0.7
8.1